
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 апреля 2020 г.                               р.п. Цильна                                            № 49
	

[bookmark: sub_1]Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района Ульяновской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Цильнинское городское поселение», разместить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Цильнинское городское поселение» на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» cilna-adm.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Глава администрации                                                                             А.В.Понетаев
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Глава 1. Схема водоснабжения

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»

1. Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Цильнинское городское поселение»
1.1. Структура системы водоснабжения МО «Цильнинское городское поселение»

	МКП «Цильна» - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение населения поселения (р.п. Цильна, с. Кашинка, д. Марьевка, с. Арбузовка, с. Телешовка), а также в полном объеме объектов социального назначения.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.
	Структура системы водоснабжения МО «Цильнинское городское поселение» состоит из следующих основных элементов:
- артезианских скважин;
- «каптаж» водоносного горизонта;
- водонапорные башни;
- водонапорная станция;
- насос, повышающий давление в магистрали;
-водопроводные сети.
	Данная централизованная система является единой и осуществляет водоснабжение практически всех населённых пунктов, за исключением пос. Арбузовский, водоснабжение которого осуществляется из личных колодцев.

1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Скважина № 1, паспортный № 2561, пробурена в 1987 году и расположена в 2 км. к западу от р.п. Цильна и в 750 м. от левого борта оврага «Крутец». Глубина скважины 77м. статический уровень 32м., дебит-15м³/ч. Зона  строгого режима огорожена.
        Скважина № 2, паспортный номер №3046,  пробурена в 1992г., расположена  в 2 км. к западу от р.п. Цильна и в 0,6 км. от левого борта оврага «Крутец». Глубина 63 м., статический уровень 25 м., дебит – 16м³/час. зона строгого режима огорожена.
        Скважина № 3, паспортный № 3047, пробурена в 1992 г., расположена в 2 км. к  западу от р.п. Цильна и в 450 м от левого борта оврага «Крутец». Глубина 66м., статический уровень 26м., дебит – 16 м³/час. Зона строгого режима огорожена .
        Скважина № 4, паспортный № 3197, пробурена в 1999 г., расположена в 2,3 км. от р.п. Цильна и в о,2 км. от левого борта оврага «Крутец». Глубина  скважины 75м., статический уровень 25м., дебит -16м³/час. Зона строгого режима огорожена.
        Скважина № 5, паспортный № 3196, пробурена в 1999 г.Расположена в 1,7 км. к западу от р.п. Цильна и в 60 м. от левого борта оврага «Крутец». Глубина 64 м., статический уровень 24м., дебит – 16м³. Зона строгого режима огорожена.
         Скважина № 6, паспортный № 3194, пробурена в 1999 г., расположена в 2.2 км. от р.п. Цильна и в 60м. от левого борта оврага «Крутец».Глубина 70м., статический уровень 25 м., дебет – 16м³/час. Зона строгого режима огорожена.
         Скважина № 7, паспортный № 3195, пробурена в 1999 г., расположена в 2 км. западнее р.п. Цильна и в 50м. от левого борта оврага «Крутец». Глубина скважины 68 м., статический уровень 24 м., дебет – 16м³/час.
         «Каптаж» в пониженном месте рельефа у юго-западной окраины с. Кашинка. Источник эксплуатируется с 1942 г.Глубина 8,9 м., статический уровень 2,4 м., дебит -32м³/час. Зона строгого режима огорожена.
           Водоснабжение с. Арбузовка осуществляется с двух скважин:
   Скважина № 1, паспортный № 2624, пробурена в 1988 г., расположена на южной окраине с. Арбузовка в о,5 км. восточнее левого берега р. Свияга. Глубина  45 м., статический уровень 4м., дебит – 16м³/час. Зона строгого режима огорожена.
    Скважина № 2, паспортный № 2069, пробурена в 1981 г., расположена в 0,2 км. к востоку от центра села и в 30м. от левого берега р. Свияга. Глубина 42м., статический уровень 5м., дебет 20м³/час. Зона строгого режима огорожена.
           Водоснабжение с. Телешовка осуществляется от одной скважины.
      Скважина № 1, паспортный № 2409, пробурена в 1986 г., расположена в 500м. к югу от южной окраины села и в 2 км. от левого берега р. Свияга. Глубина 42 м., статический уровень 10 м., дебет – 16м³/час. Зона строгого режима огорожена.
             На скважинах установлены насосы ЭЦВ 8-10-140. На насосной станции установлены два насоса НЦВ 60/99 . На  водопроводе, снабжающим водой «нижний поселок» р.п. Цильна, для повышения давления установлен насос  ТР 80-330/2.
1.3. Описание технологических зон водоснабжения

Водоснабжение р.п. Цильна осуществляется с двух направлений:
-водопровод с. Б. Репьёвка - р.п. Цильна протяженностью 2.0 км.
-водопровод с. Кашинка – р.п. Цильна протяженностью 4.2 км.
По первому направлению вода поступает самотеком из накопительного резервуара объёмом  250 м³ по  асбестоцементным трубам диаметром 250 мм.
       По второму направлению вода поступает под давлением из насосной станции, по чугунным трубам диаметром 150мм.
       Разводящиеся водопроводные сети р.п. Цильна выполнены из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметром от 16 до110мм.
Объем допустимого забора водных ресурсов из каптированного родника 64,0  тыс.куб.м./год. Учет объёма забора воды определяется косвенным методом по согласованию с Министерством лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области. Расход воды определяется по времени работы и производительности насосного оборудования.
 
1.4. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

	Артезианские скважины предназначены для забора подземных вод для бесперебойного обеспечение водой водопотребителей. В состав оборудования входят водоподъёмные колонны диаметром 50 мм и отводящие (напорные) трубопроводы диаметром от 50 мм до 250 мм, водонапорные башни с объёмом накопительного резервуара до 250 м3, глубинные насосные агрегаты производительностью до 18 м3/час, запорно-регулирующая арматура диаметром от 50 мм до 250 мм. Режим работы артезианских скважин определяется исходя из объема расхода питьевой воды в тех  объектах, которые обслуживает данная артезианская скважина.
	Всё насосное оборудование на артезианских скважинах работает в автоматическом режиме без постоянного технологического персонала. С 2007 г. начато внедрение частотно-регулирующих преобразователей  для насосных агрегатов для поддержания заданных параметров напора в сети, что позволило снизить затраты электроэнергии до 30-50% и работать без накопительных резервуаров.
	Для повышения энергоэффективности подачи воды на артезианских скважинах и насосной станции установлены частотные преобразователи.

1.5. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

	Снабжение абонентов МО «Цильнинское городское поселение» холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.
	Общая протяженность водопроводных сетей поселения составляет 42,8 км.
	Диаметр водопроводов варьируется от 25 до 250 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, асбестоцемент, сталь и полиэтилен. По сравнению с предыдущими годами количество прорывов снизилось: удельная аварийность на сетях водопровода в 2010 году - 1,1 прорыва на 1 км, 2011 году - 0,9 прорыва на 1 км, 2012 году составила 0,8 прорыва на 1 км, это связано с проведением профилактических работ на сетях водопровода, а также с увеличением объемов работ по замене ветхих водопроводных сетей.
На сегодняшний день износ магистральных водоводов составляет 70%.
	С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды было заменено в 2010 году 1,2 км водопроводных сетей, а также 12 единиц запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), в 2011 году 0,4 км водопроводных сетей, в 2012 году заменено 0,6 км сетей водопровода. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
	С 2010 года при перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Запорно-регулирующая арматура (задвижки, воздушные клапаны и пожарные гидранты), которую использует МКП «Цильна», отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности.
	С 2012 года при перекладке сетей используются бестраншейные технологии ремонта (санации) трубопроводов. Для перекладки трубопроводов в труднодоступных и под оживленными магистральными улицами используется метод протаскивания  трубопровода меньшего диаметра в существующей трубе.  	Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с  быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.
	Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.6. Описание территорий МО «Цильнинское городское поселение», неохваченных централизованной системой водоснабжения

	На данный момент в поселении имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения:
пос. Арбузовский.

1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселения

В процессе подъема и транспортировки воды используется мощное, с высоким энергопотреблением оборудование (насосные агрегаты). В связи с этим достаточно большой удельный вес расходов на водоподачу приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
	Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Износ магистральных водоводов составляет 70%, уличных сетей 68%, водопроводных вводов 56% (в среднем износ водопроводных сетей составляет 64%). Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры:

-ремонт  накопительного резервуара в р.п. Цильна;
-устройство сети хозяйственно - питьевого водопровода в р.п. Цильна;
-устройство водонапорной башни в с. Телешовка;
-установка преобразователя частоты для повышающего насоса в р.п. Цильна; 
-устройство сети хозяйственно - питьевого водопровода в пос. Арбузовский.


Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

	В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности МКП «Цильна»; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала МО «Цильнинское городское поселение» до 2023 года.
	Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:
- бесперебойное снабжение МО «Цильнинское городское поселение» питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;
- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.
	Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Цильнинское городское поселение» является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.
от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
	Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (ОСВ) и комплекса очистных сооружений канализации (ОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для ОСВ и ОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства поселения принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения населённых пунктов.
	Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения поселения, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
	Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
Технической базой разработки являются:
	- результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, согласованные с Администрацией МО «Цильнинское городское поселение»;
	-    проектная и исполнительная документация по ОСВ, ОСК, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;
	-    данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление).

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления питьевой,
 технической воды»

3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

	Объем реализации холодной воды в 2018 году составил 389,16 тыс.м. куб. 
	На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.
	Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
	Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. Для повышения энергетической эффективности и снижения потерь основные насосные станции в течение 2015-2018 годов были оборудованы токовыми преобразователями частоты. Мероприятия, выполненные в 2015-2018 году позволили вводить энергоэффективные режимы работы оборудования в зависимости от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления.
		
3.2. Территориальный водный баланс подачи воды

Основная доля водопотребления падает на р.п. Цильна - 80%, 2% приходится на с. Кашинка, 8% - на с. Арбузовка, 7% - на с. Телешовка, 2% -  на д. Марьевка и 1%- на п. Арбузовский.



Диаграмма структуры водопотребления по населённым пунктам МО «Цильнинское городское поселение»  
	
Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 1.
Таблица 1
	№
	Потребитель
	Водопотребление

	
	
	Сред. сут.
	Годовое

	
	
	м³/сут
	т.м³/год

	1
	р.п. Цильна
	993,41
	312,31

	2
	с. Арбузовка
	103,09
	32,41

	3
	с. Телешовка
	82,28
	25,87

	4
	с. Кашинка
	26,62
	8,37

	5
	д. Марьевка
	22,51
	7,08

	6
	пос. Арбузовский
	9,92
	3,12

	
	Всего
	1237,83
	389,16





3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Основным потребителем холодной воды является население и его доля составляет  94,9%  от  общего потребления воды. Промышленные предприятия за  последние  время   значительно снизили своё водопотребление  из  водопровода.  Большинство предприятий перешли на собственное водоснабжение из подземных источников.
	Доля бюджетных организаций  в водопотреблении составляет 0,4%. Объём водопотребления по данной группе потребителей  так же имеет тенденцию к снижению, в связи с установкой приборов учёта.

Диаграмма структуры водопотребления по группам потребителей

	Структура  водопотребления по группам потребителей за 2018 год представлена в таблице 2.
Таблица 2
	Группа потребителей
	Объем, тыс.м3
	Удельный вес, %

	население
	369,2
	94,9

	бюджетные организации
	1,7
	0,4

	прочие хозяйствующие субъекты
	14,1
	3,6

	на хозяйственные нужды организации
	4,1
	1,1

	всего
	389,2
	100



	
3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:
160- л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);
50- л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».
Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.
Водопотребление (существующее положение на 2019 год).
Таблица 3
	Потребитель
	Ед-ца Изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. Норма  на ед. изм. 
	Водопотребление

	Наименование  расхода
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	р.п. Цильна
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существую-щее положение
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	4105
	160
	656,80
	239,73
	853,84
	35,58

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	131,4
	47,9
	170,8
	7,1

	
	 Полив
	чел
	4105
	50
	205,25
	24,63
	266,83
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	993,41
	312,31
	1291,43
	42,69

	с. Арбузовка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существую-щее положение
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	426
	160
	68,16
	24,88
	88,61
	3,69

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	13,6
	5,0
	17,7
	0,7

	
	 Полив
	чел
	426
	50
	21,3
	2,556
	27,69
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	103,09
	32,41
	134,02
	4,43

	с. Телешовка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существую-щее положение
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	340
	160
	54,40
	19,86
	70,72
	2,95

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	10,9
	4,0
	14,1
	0,6

	
	 Полив
	чел
	340
	50
	17
	2,04
	22,10
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	82,28
	25,87
	106,96
	3,54

	с. Кашинка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существую-щее положение
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	110
	160
	17,60
	6,42
	22,88
	0,95

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	3,5
	1,3
	4,6
	0,2

	
	 Полив
	чел
	110
	50
	5,5
	0,66
	7,15
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	26,62
	8,37
	34,61
	1,14

	д. Марьевка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существую-щее положение
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	93
	160
	14,88
	5,43
	19,34
	0,81

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	3,0
	1,1
	3,9
	0,2

	
	 Полив
	чел
	93
	50
	4,65
	0,558
	6,05
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	22,51
	7,08
	29,26
	0,97

	пос. Арбузовский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существую-щее положение
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	41
	160
	6,56
	2,39
	8,53
	0,36

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	1,3
	0,5
	1,7
	0,1

	
	 Полив
	чел
	41
	50
	2,05
	0,246
	2,67
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	9,92
	3,12
	12,90
	0,43

	 
	Всего существующее
	чел
	5115
	 
	1237,83
	389,16
	1607,18
	53,20


Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). 

3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

	В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации  от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об  энергосбережении  и о  повышении  энергетической  эффективности и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в  МО «Цильнинское городское поселение» разработана  муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Цильнинское городское поселение». Программа утверждена постановлением Администрации МО «Цильнинское городское поселение».
	Основными целями Программы являются:
-переход поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
-снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;
-создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
	В настоящее время полностью оборудованы приборами  учёта  объекты бюджетных организаций, промышленные предприятия и организации, объекты индивидуальных предпринимателей.
	В жилых домах установку приборов учёта осуществляют управляющие компании, ресурсоснабжающая организация. Для обеспечения 100% оснащённости МКП «Цильна» планирует  выполнить мероприятия в соответствии  с №261-ФЗ «Об  энергосбережении  и о  повышении  энергетической  эффективности и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Диаграмма потребления воды с приборами учета и без приборов учета.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

	В период с 2019 по 2033 год ожидается сохранение тенденции к увеличению водопотребления жителями и предприятиями поселения. В таблице 4 приведены прогнозируемые объемы воды.
Таблица 4
	№
	Потребитель
	Водопотребление I этап
	Водопотребление II этап

	
	
	Сред. сут.
	Годовое
	Сред. сут.
	Годовое

	
	
	м³/сут
	т.м³/год
	м³/сут
	т.м³/год

	1
	р.п. Цильна
	1029,7
	323,72
	1078,1
	338,94

	2
	с. Арбузовка
	107,93
	33,93
	113,98
	35,83

	3
	с. Телешовка
	78,65
	24,73
	78,65
	24,73

	4
	с. Кашинка
	25,41
	7,99
	22,99
	7,23

	5
	д. Марьевка
	24,2
	7,61
	27,83
	8,75

	6
	пос. Арбузовский
	9,92
	3,12
	9,92
	3,12

	
	Всего
	1275,81
	401,1
	1331,47
	418,6




3.7. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.
	В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 5.

Таблица 5
	№ № п/п
	Перечень населенных пунктов
	Число постоянных хозяйств
	Количество населения

	
	
	
	Современное состояние, 2018 г
	Расчетный срок - 2023г.
	Расчетный срок - 2033г.

	
	
	
	
	Прирост
	Итого
	Прирост
	Итого

	1
	р.п. Цильна 
	1768
	4105
	150
	4255
	200
	4455

	2
	с. Арбузовка
	296
	426
	20
	446
	25
	471

	3
	с. Телешовка
	105
	340
	-15
	325
	-20
	305

	4
	с. Кашинка
	59
	110
	-5
	105
	-10
	95

	5
	д. Марьевка
	67
	93
	7
	100
	15
	115

	6
	пос. Арбузовский
	27
	41
	0
	41
	0
	41

	 
	Итого:
	2322
	5115
	
	5272
	
	5482



Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека. 
В перспективе развития МО «Цильнинское городское поселение» источником хозяйственно – питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения. 
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.
Благоустройство жилой застройки  для МО «Цильнинское городское поселение» принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;
- существующий сохраняемый мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; 
- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;
В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:
160- л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);
50- л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».
Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:
- на наружное – 10л/с;
Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.


3.9. Описание территориальной структуры потребления воды

Водоснабжение р.п. Цильна осуществляется с двух направлений:
-водопровод с. Б. Репьёвка - р.п. Цильна протяженностью 2.0 км.
-водопровод с. Кашинка – р.п. Цильна протяженностью 4.2 км.
По первому направлению вода поступает самотеком из накопительного резервуара объёмом  250 м³ по  асбестоцементным трубам диаметром 250 мм.
       По второму направлению вода поступает под давлением из насосной станции, по чугунным трубам диаметром 150 мм.
       Разводящиеся водопроводные сети р.п. Цильна выполнены из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметром от 16 до110 мм.

3.10. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 6.



Таблица 6
	Группа потребителей
	Объем, тыс.м3
	Удельный вес, %

	население
	350,2
	90,0

	бюджетные организации
	17,5
	4,5

	прочие хозяйствующие субъекты
	17,5
	4,5

	на хозяйственные нужды организации
	3,9
	1,0

	всего
	418,6
	100



	Водоснабжение по населению (жилых зданий) рассчитано исходя из динамики увеличения удельного потребления на одного человека и численности населения муниципального образования принятого на конец 2033 года 5482 человека в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Таким образом ожидаемое удельное водопотребление на одного человека в сутки к 2033 году составит 160 литров в сутки на человека.

3.11. Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке представлены в виде таблицы 7

           Таблица 7


	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	20183 год

	Подано в сеть
	тыс.м3
	389,2

	Отпущено воды всего
	тыс.м3
	385,1

	расходы на нужды предприятия
	тыс.м3
	4,1

	Расходы на пожаротушение
	тыс.м3
	1,5

	По категориям потребителей
	тыс.м3
	368,8



	
Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволило снизить потери воды снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
	
3.12. Перспективные водные балансы представлены в таблице 8. Перспективный структурный баланс по группам потребителей на 2033 год представлен на диаграмме.

Таблица 8
	Потребитель
	Ед-ца Изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. Норма  на ед. изм.
	Водопотребление

	Наименование  расхода
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год

	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	р.п. Цильна
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I этап на 2023г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	4255
	160
	680,8
	248,49
	885,04
	36,88

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	136,2
	49,7
	177
	7,4

	
	 Полив
	чел
	4255
	50
	212,75
	25,53
	276,58
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	1029,7
	323,72
	1338,6
	44,25

	II этап на 2033г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	4455
	160
	712,8
	260,17
	926,64
	38,61

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	142,6
	52
	185,3
	7,7

	
	Полив
	чел
	4455
	50
	222,75
	26,73
	289,58
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	1078,1
	338,94
	1401,5
	46,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с. Арбузовка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I этап на 2023г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	446
	160
	71,36
	26,05
	92,77
	3,87

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	14,3
	5,2
	18,6
	0,8

	
	 Полив
	чел
	446
	50
	22,3
	2,676
	28,99
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	107,93
	33,93
	140,31
	4,64

	II этап на 2033г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	471
	160
	75,36
	27,51
	97,97
	4,08

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	15,1
	5,5
	19,6
	0,8

	
	Полив
	чел
	471
	50
	23,55
	2,826
	30,62
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	113,98
	35,83
	148,18
	4,9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с. Телешовка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I этап на 2023г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	325
	50
	52
	18,98
	67,6
	2,82

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	10,4
	3,8
	13,5
	0,6

	
	 Полив
	чел
	325
	50
	16,25
	1,95
	21,13
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	78,65
	24,73
	102,25
	3,38

	II этап на 2033г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	305
	50
	48,8
	17,81
	63,44
	2,64

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	9,8
	3,6
	12,7
	0,5

	
	Полив
	чел
	305
	50
	15,25
	1,83
	19,83
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	78,65
	24,73
	95,95
	3,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с. Кашинка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I этап на 2023г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	105
	160
	16,8
	6,13
	21,84
	0,91

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	3,4
	1,2
	4,4
	0,2

	
	 Полив
	чел
	105
	50
	5,25
	0,63
	6,83
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	25,41
	7,99
	33,03
	1,09

	II этап на 2033г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	95
	160
	15,2
	5,55
	19,76
	0,82

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	3
	1,1
	4
	0,2

	
	Полив
	чел
	95
	50
	4,75
	0,57
	6,18
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	22,99
	7,23
	29,89
	0,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д. Марьевка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I этап на 2023г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	100
	160
	16
	5,84
	20,8
	0,87

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	3,2
	1,2
	4,2
	0,2

	
	 Полив
	чел
	100
	50
	5
	0,6
	6,5
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	24,2
	7,61
	31,46
	1,04

	II этап на 2033г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	115
	160
	18,4
	6,72
	23,92
	1

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	3,7
	1,3
	4,8
	0,2

	
	Полив
	чел
	115
	50
	5,75
	0,69
	7,48
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	27,83
	8,75
	36,18
	1,2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	пос. Арбузовский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I этап на 2023г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	41
	50/25
	6,56
	2,39
	8,53
	0,36

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	1,3
	0,5
	1,7
	0,1

	
	 Полив
	чел
	41
	50
	2,05
	0,246
	2,67
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	9,92
	3,12
	12,9
	0,43

	II этап на 2033г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	41
	160
	6,56
	2,39
	8,53
	0,36

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0
	-
	1,3
	0,5
	1,7
	0,1

	
	Полив
	чел
	41
	50
	2,05
	0,246
	2,67
	-

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	9,92
	3,12
	12,9
	0,43

	 
	Всего: 
	чел
	5482
	 
	1298,8
	417,07
	1724,6
	57,01





Диаграмма перспективного структурного баланса

	Основной потребитель воды 82% - население; 7%  потребляют бюджетные организации; 11% прочие потребители, включая промышленные предприятия, торговые организации, индивидуальные предприниматели.
Из таблицы видно, что при прогнозируемой тенденции к сокращению водопотребления абонентами, а также потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях очистных сооружений водопровода имеется достаточный резерв по производительностям. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сооружений на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.



Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

	Так как все населённые пункты МО «Цильнинское городское поселение» расположены у природных водотоков, проектом рекомендуется во всех без исключения устройство местных поливочных водопроводов сезонного действия или шахтных колодцев, что позволит расходовать воду артезианских скважин только на хозяйственно-питьевые нужды населения. 
Местоположение населённых пунктов и фактическое их слияние по границам планируемых к застройке территорий позволяет объединить системы водоснабжения нескольких населённых пунктов в единую систему по их территориальной принадлежности.
Р.п. Цильна, с. Кашинка и д. Марьевка объединены в единую систему водоснабжения, источником водоснабжения которой являются скважины в с. Б.Репьевка и каптаж в с. Кашинка, накопительный резервуар в р.п. Цильна. Для улучшения снабжения населения и организаций р.п. Цильна  питьевой водой необходимо провести следующие работы: 
· устройство кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø 250 ÷ 63мм;
· устройство накопительного резервуара (V=250м³):
· установка частотных преобразователей для повышающих насосов. 
Водопроводная сеть планируется Ø250 ÷ 63мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 
На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.
Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. 
Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.
	Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения. 
	Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.
	Водомерным узлом планируется также оснастить действующую и планируемую  артезианские  скважины.
	Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.
         С. Арбузовка, ввиду его обособленности местоположения, предлагается устройство автономной системы водоснабжения, в состав которой кроме действующих скважин необходимо:
· устройство одной резервной артезианской скважины, расположенной в непосредственной близости от действующей скважины; 
· устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 ÷ 63мм;
Водопроводная сеть планируется Ø110 ÷ 63мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 
На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.
Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. 
Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.
	Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения. 
	Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.
	Водомерным узлом планируется также оснастить действующую и планируемую  артезианские  скважины.
	Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.
Пос. Арбузовский и с. Телешовка предлагается объединить в единую систему водоснабжения, источником водоснабжения которой является скважина в с. Телешовка. Для этого  необходимо: 
· устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø 63мм;
· устройство водонапорной башни (Н=25м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора. 
Водопроводная сеть планируется Ø63мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 
На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.
Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. 
Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.
	Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения. 
	Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.
	Водомерным узлом планируется также оснастить действующую и планируемую  артезианские  скважины.
	Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.
	Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной	 ресурс.

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения»
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений.
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного
загрязнения и повреждения. В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.
На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Размеры поясов зон санитарной охраны устанавливаются соответствующим проектом на основе гидрогеологических изысканий.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой от крайних линий водопровода:
· при отсутствии грунтовых вод - шириной не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;
· при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В пределах первого пояса санитарной охраны подземных источников водоснабжения не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
В пределах второго и третьего поясов ЗСО запрещается:
· бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, закачка отработанных вод в подземные горизонты;
подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов.
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В связи с тем, что в системе централизованного водоснабжения поселения отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, сброса или утилизации промывных вод из системы водоподготовки не производится.

5.2. Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

В связи с тем, что в системе централизованного водоснабжения  поселения отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются.

Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных 
систем водоснабжения»

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.
1. Общие положения.
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
· особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 9.
2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
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Таблица 9
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. 
изм.
	Объем работ
	Общая стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	1 этап 2023г
	2 этап 2033г.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водоснабжение

	1.
	р.п. Цильна

	1.1
	Резервуары чистой воды V=250м3
	шт.
	1
	500,0
	
	500,0

	
	Водопровод из труб ПЭ100:
	
	
	
	
	

	1.2
	Ø63
	км
	2,5
	1800,0
	
	1800,0

	1.3
	Ø110
	км
	2,5 
	2500,0
	
	2500,0

	1.4
	Ø140
	км
	1,5
	
	2800,0
	2800,0

	1.5
	Ø160
	км
	4,0
	
	3600,0
	3600,0

	1.6
	Ø250
	км
	2,00 
	
	2500,0
	2500,0

	1.7
	Преобразователь частоты
	Шт.
	1,0
	0,1
	
	0,1

	
	Итого:
	
	
	4800,1
	8900,0
	13700,1

	2.
	с. Арбузовка

	2.1
	Водопровод из труб ПЭ100 Ø63
	км
	2,5 
	
	2600,0
	2600,0

	3.
	с. Телешовка

	3.1
	Водонапорная башня V=25м³ H=10м
	шт.
	1
	2 660,0
	
	2 660,0

	3.2
	Артезианская скважина 
1,8 м3/час
	шт.
	1
	
	2000,0
	2000,0

	3.3
	Водопровод из труб ПЭ100 Ø63
	км
	2,5
	
	2600,0
	2600,0

	
	Итого:
	
	
	2660,0
	4600,0
	7260,0

	4.
	С. Кашинка

	4.1
	Водопровод из труб ПЭ100 Ø63
	км
	0,4
	
	500,0
	500,0

	5.
	д. Марьевка

	5.1
	Водопровод из труб ПЭ100 Ø63
	км
	0,30
	
	400,0
	400,0

	6.
	Пос. Арбузовский

	6.1
	Водопровод из труб ПЭ100 Ø63
	км
	1,20
	1500,0
	
	1500,0

	
	ВСЕГО по поселению:
	
	8960,1
	17000,0
	25960,1







Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

Целевые показатели водоснабжения представлены в таблице 10.
     Таблица 10
	
	Показатели
	2018г.
	2023г.
	2033г.

	1
	Объем производства товаров и услуг, тыс.куб.м
	389,16
	401,1
	418,6

	2
	Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м
	385
	395
	405

	3
	Уровень потерь, %
	0
	0
	0

	4
	Коэффициент потерь, куб.м/км.
	0
	0
	0

	5
	Удельное водопотребление, куб./чел.
	160
	160
	160

	6
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %
	85
	95
	100

	7
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.
	1,81
	1
	0,5

	8
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	12,05
	12
	11,5

	9
	Индекс замены оборудования водозаборов, %
	0,08
	8,00
	4,00

	
	Индекс замены оборудования транспортировки воды, %
	0,61
	10,8
	11,00

	10
	Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов,%
	75
	80
	85

	
	Уровень загрузки производственных мощностей оборудования
транспортировки воды, %
	90
	95
	100

	11
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %
	83
	100,00
	100,00



Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории МО «Цильнинское городское поселение» не выявлены.









Глава 2. Схема водоотведения

Раздел 1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
Трубопроводы системы канализации проложены только в р.п. Цильна, система канализации хозяйственно - бытовая напорного типа.
Организации, осуществляющие отвод сточных вод от населения р.п. Цильна, а также от объектов социального назначения, промышленных и пищевых предприятий – МКП «Цильна».
В систему водоотведения р.п. Цильна поступают стоки от населения, объектов социального назначения, промышленных предприятий, торговых организаций. Канализационными сетями охвачена территория одно- и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки
Нормы водоотведения для канализируемых зданий принимаются по СНиП 2.04-02-84 и равны нормам водопотребления. 
Жилой сектор канализуется в самотечную сеть, далее в проектируемые канализационные коллекторы на канализационные насосные станции (КНС). От КНС стоки перекачиваются на поля фильтрации р.п. Цильна.
       Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией, пользуются надворными уборными, то же оборудованных водопроводом и канализацией выгребами.
Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности.
Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб. Общая протяженность канализационных сетей МО «Цильнинское городское поселение» составляет порядка 6,5 км. Канализационными сетями охвачено 70 % территории жилой застройки поселения.
Колодцы на сети выполняются из сборных железобетонных колец.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Очистные сооружения на территории МО «Цильнинское городское поселение» отсутствуют.

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения МО «Цильнинское городское поселение»  приведены в таблице 11. 
Таблица 11
	Потребитель
	Ед-ца Изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. Норма  на ед. изм. 
	Водоотведение

	Наименование  расхода
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час

	1
	2
	3
	4
	5
	10
	11
	12
	13

	р.п. Цильна
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существую-щее положение
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	3150/
955
	160/
25
	527,9
	192,7
	686,2
	28,6

	
	Неучтённые расходы
	%
	12.0
	-
	63,3
	23,1
	82,3
	3,4

	
	 Полив
	чел
	4105
	50
	 
	 
	 
	 

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	591,2
	215,8
	768,6
	32,0




1.3. Описание технологических зон водоотведения
Сточные воды от существующей многоквартирной жилой застройки  и частных домов р.п. Цильна системой самотечных и напорных коллекторов от насосных станций перекачиваются на поля фильтрации р.п. Цильна.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Очистные сооружения на территории МО «Цильнинское городское поселение» отсутствуют.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 6,5 км. Сети ливневой канализации отсутствуют. Данные сети изготовлены из таких материалов, как сталь, асбестоцемент, железобетон, керамика, чугун и полиэтилен. 
На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов составляет 62,4%, дворовых и уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации 67,15%.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.
В последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации.
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения является надежность работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Важным звеном в системе водоотведения р.п Цильна являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 2 насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

1.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду
Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на поля фильтрации р.п. Цильна.

1.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения
На данный момент в поселении имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоотведения:
- с. Арбузовка;
- с. Телешовка;
- д. Марьевка;
- с. Кашинка;
- пос. Арбузовский.
Население данных населённых пунктов пользуются надворными уборными, то же оборудованных водопроводом и канализацией выгребами.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет  81 %, дворовых и уличных сетей 77 %. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.
Необходимо строительство очистных сооружений.

Раздел 2 Балансы производительности сооружений системы водоотведения
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.
Таблица 12
	Потребитель
	Ед-ца Изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. Норма  на ед. изм. 
	Водоотведение

	Наименование  расхода
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час

	1
	2
	3
	4
	5
	10
	11
	12
	13

	р.п. Цильна
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Существую-щее положение
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	3150/
955
	160/
25
	527,9
	192,7
	686,2
	28,6

	
	Неучтённые расходы
	%
	12.0
	-
	63,3
	23,1
	82,3
	3,4

	
	 Полив
	чел
	4105
	50
	 
	 
	 
	 

	
	Итого: 
	 
	 
	 
	591,2
	215,8
	768,6
	32,0



2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения р.п. Цильна организованно отводятся через централизованную систему водоотведения.

2.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов
В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии  с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается  равным количеству потреблённой воды. Доля объёмов, рассчитанная данным  способом составляет  89%.
Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет, осуществляться в соответствии с Федеральным Законом «О водоснабжении и  водоотведении» N 416 от 07.12.2011 г.

2.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков  и расчетным элементам территориального деления,  с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон
Анализ водоотведения по группам потребителей представлен в таблице 13.

Таблица 13
	Показатели
	Ед.изм.
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Очистка сточных вод
	тыс.м3
	37743
	42098
	39388
	40537
	43530
	43538
	43003
	43703
	39664

	Жилые здания
	тыс.м3
	29591
	33005
	30880
	31781
	34128
	34134
	33714
	34263
	31097

	Бюджетные организации
	тыс.м3
	2453
	2736
	2560
	2634
	2829
	2830
	2795
	2841
	2578

	Прочие потребители
	тыс.м3
	5699
	6357
	5948
	6121
	6573
	6574
	6493
	6599
	5989


 
Представленные таблица свидетельствует о снижении объемов водопотребления, а соответственно и водоотведения  в результате перехода, как на учет по общедомовым приборам, так и по индивидуальным.

Раздел 3 Прогноз объёма сточных вод
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.
- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;
- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;
- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.
Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице 14


Таблица 14
	Потребитель
	Ед-ца Изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. Норма  на ед. изм. 
	Водоотведение

	Наименование  расхода
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час

	1
	2
	3
	4
	5
	10
	11
	12
	13

	Р.п. Цильна
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I этап на 2023г.
	Хозяйственно-бытовые  нужды
	чел
	3250/1005
	160/25
	545,1
	199,0
	708,7
	29,5

	
	Неучтённые расходы
	%
	12.0
	-
	65,4
	23,9
	85,0
	3,5

	
	 Полив
	чел
	4255
	50
	
	
	
	

	
	Итого: 
	
	
	
	610,5
	222,8
	793,7
	33,1

	II этап на 2033г.
	Хозяйственно-бытовые  нужды
	чел
	3350/1105
	160/25
	563,6
	205,7
	732,7
	30,5

	
	Неучтённые расходы
	%
	12.0
	-
	67,6
	24,7
	87,9
	3,7

	
	Полив
	чел
	4455
	50
	
	
	
	

	
	Итого: 
	
	
	
	631,3
	230,4
	820,6
	34,2



3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчётном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок
Очистные сооружения на территории МО «Цильнинское городское поселение» отсутствуют.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в коллекторы.
Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно подавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.
В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства - граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 300мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.
Производительность канализационных насосных станций от 300 м3/сут до 163000 м3/сут.
Год ввода в эксплуатацию канализационных насосных станций с 1963 г
Основные зональные КНС:
- Насосная станция № 1 – нижняя часть р.п. Цильна.
- Насосная станция № 2 – верхняя часть р.п. Цильна — 49200 м3/сут.
         
Насосная станция № 1 принимает бытовые стоки нижней части р.п. Цильна. Стоки проходя по самотечному коллектору поступают через шибер на решетки, в приемное отделение и далее через всасывающий трубопровод в насосный агрегат. Через задвижки попадают в два напорных коллектора. В обычном режиме работают 2 агрегата, ночью 1 агрегат. Во время паводка работают 2 агрегата постоянно.
Насосная станция № 2 принимает стоки с верхней части р.п. Цильна

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
В период с 2018 по 2033годы ожидается повышение объемов по приему сточных вод от населения и промышленности в связи со повышением объемов водопотребления. 
В связи с застройкой р.п. Цильна возникает зона дефицита. Для наличия резерва необходимо строительство очистных сооружений, самотечного коллектора, канализационной насосной станции и напорной канализационной сети. 
 
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения
4.4. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод
	Сточные воды от жилой застройки, административных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой производительностью, расположенные в р.п. Цильна.
	Самотечную канализационную сеть планируется выполнить из полиэтиленовых труб  ПЭ 100 SDR26 ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство смотровых и поворотных колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 901-09.22.84.
Напорные линии планируется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 
При размещении объектов систем водоотведения в водоохранной зоне проектом предусматривается:
-"безраструбное" соединение  отводящих трубопроводов;
- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;
- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;
- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;
- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

С. Арбузовка, с. Телешовка, с. Кашинка, д. Марьевка, пос. Арбузовский и западная часть р.п. Цильна.

	Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) остальных населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях "Биокси" из водонепроницаемых материалов фирмы "ЭКСО" не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. 
	Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.
	При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции Комплекса очистных сооружений канализации.
Произошедшие изменения в технологической схеме очистки сточных вод, привели к тому, что ряд объектов требует совершенствования, монтажа нового или дополнительного оборудования. Для предотвращение выноса минеральных примесей сточных вод на стадию биологической очистки  необходимо установка трех решеток тонкой очистки. На стадии удаления минеральных примесей требуется реконструкция существующих песколовок.
Во исполнение требований СанПиНи2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», необходимо строительство цеха по обеззараживанию очищенных сточных вод.                
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо продолжать реконструкцию существующих сооружений канализации с внедрением новых технологий.
Строительство цеха по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных сточных вод будет способствовать доведению показателей очистки сточных вод по бак. загрязнениям до требований  СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические  требования к охране поверхностных вод» (Таблица 15).

Показатели санитарно-микробиологического анализа сточных вод
Таблица 15
	Показатели санитарно-микробиологического анализа
	Допустимое содержание (КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл)
	Существующее положение

	Общие колиморфные бактерии (КОЕ/100 мл), не более
	500
	67000

	Термотолерантные колиморфные бактерии (КОЕ/100 мл), не более
	100
	42000



Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей.
Строительство новых канализационных сетей и перекладка старых обуславливают сокращение сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, соответственно, снижают вредное воздействие на окружающую среду.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Для уменьшения объема обезвоженного осадка сточных вод и, как следствие, снижения вредного воздействия на окружающую среду намечено строительство очистных сооружений, цеха термической сушки и сжигания осадка, что позволит сократить объем образующегося осадка на 90 %, создаст возможность использования его в качестве почвогрунта и уменьшить количество патогенных веществ. В качестве мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду планируется также приобретение и монтаж оборудования для аэробной стабилизации уплотненного осадка сточных вод.
Обеспечение обезвоживания всего объема образующегося осадка при приобретении двух каскадов фильтр-прессов является дополнительной мерой снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Раздел 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.
1. Общие положения.
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
В расчетах не учитывались:
· стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
· стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
· стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
· оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
· особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 16.
2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

[bookmark: _Toc362527072]Ведомость объемов и стоимости работ
Таблица 16
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. 
изм.
	Объем работ
	Общая стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	1 этап 2023г
	2 этап 2033г.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водоотведение

	1.
	р.п. Цильна

	1.1
	Канализационные очистные сооружения (КОС) 1000 м³/сут.
	комплекс
	1
	98000,0
	
	98000,0

	1.2
	Канализационная насосная станция q=15м³/час.
	шт.
	2
	
	4500,0
	4500,0

	1.3
	Канализация самотечная из труб  ПЭ100 Ø200 
	км
	2,0
	
	15000,0
	15000,0

	1.4
	Канализация напорная из труб  ПЭ100: Ø150
	км
	0,5
	
	1000,0
	1000,0

	
	Итого:
	
	
	98000,0
	20500,0
	101700,0




Раздел 7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Целевые показатели водоотведения
     Таблица 17
	
	Показатели
	2018г.
	2023г.
	2033г.

	1
	Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м.
	215,8
	222,8
	230,4

	2
	Удельное водоотведение, куб.м/чел.
	160
	160
	160

	3
	Наличие контроля качества товаров и услуг ,%
	90
	100,00
	100,00

	4
	Соответствие качества товаров и услуг установленным
требованиям, %
	85
	100,00
	100,00

	5
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.
	0,1
	0
	0

	6
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	13
	12,5
	12




Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории МО «Цильнинское городское поселение» отсутствуют.



Цильна	2019 г	80	с.Кашинка	2019 г	2	д. Марьевка	2019 г	2	с.Арбузовка	2019 г	8	с. Телешовка	2019 г	7	п. Арбузовский	2019 г	1	



год	Население	Бюджетные организации	Предприятия, ИП	Хоз нужды МКП "Цильна" 	396.2	1.7	14.1	4.0999999999999996	Население	Бюджетные организации	Предприятия, ИП	Хоз нужды МКП "Цильна" 	Население	Бюджетные организации	Предприятия, ИП	Хоз нужды МКП "Цильна" 	Население	Бюджетные организации	Предприятия, ИП	Хоз нужды МКП "Цильна" 	

с  приборами учета 323,2 тыс.куб.м.	без прибора учета 77,8 тыс.куб.м.	323.2	77.8	с  приборами учета 323,2 тыс.куб.м.	без прибора учета 77,8 тыс.куб.м.	с  приборами учета 323,2 тыс.куб.м.	без прибора учета 77,8 тыс.куб.м.	с  приборами учета 323,2 тыс.куб.м.	без прибора учета 77,8 тыс.куб.м.	

Перспективная структура по группам потребителей
Столбец B	
население	бюджетные организации	промышленные предприятия, торговые предприятия, ИП	0.82000000000000028	7.0000000000000021E-2	0.11	
31

